Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 31 июля 2012 г. N 8/26193

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июня 2012 г. N 67

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 50 ГЦ", ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА "ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 50 ГЦ ПРИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НАСЕЛЕНИЕ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ОТДЕЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 21 ИЮНЯ 2010 Г. N 68

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Санитарные нормы и правила "Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц";
Гигиенический норматив "Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население".
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. N 68 "Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население", внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 августа 2005 г. N 122 и о признании утратившими силу некоторых технических нормативных правовых актов".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Министр	В.И.Жарко	

                                               УТВЕРЖДЕНО
                                               Постановление
                                               Министерства здравоохранения
                                               Республики Беларусь
                                               12.06.2012 N 67

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА "ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 50 ГЦ"

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила (далее - Санитарные правила) устанавливают требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц (далее - ЭП и МП 50 Гц), в том числе к условиям проживания и нахождения человека на территории жилой застройки, а также пребывания его в помещениях жилых и общественных зданий при воздействии ЭП и МП 50 Гц от внешних (воздушные линии электропередачи, электростанции, электрические подстанции, электроустановки и распределительные устройства) и внутренних (силовые кабели, кабельные линии, распределительные пункты электропитания, электротехнические изделия бытового назначения и другие) источников ЭП и МП 50 Гц.
2. Настоящие Санитарные правила не распространяются на производственные здания, а также на условия труда лиц, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание источников ЭП и МП 50 Гц.
3. Настоящие Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при проектировании, строительстве, эксплуатации жилых и общественных зданий, а также при эксплуатации электротехнических изделий бытового назначения.
4. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
5. За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
6. Для целей настоящих Санитарных правил используются следующие основные термины и их определения:
воздушная линия электропередачи (далее - ВЛ) - электроустановка (далее - ЭУ), состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором;
главный распределительный щит (далее - ГРЩ) - распределительный щит, через который производится снабжение электроэнергией всего здания или его обособленной части;
групповая сеть - сеть от щитков, распределительных пунктов и ГРЩ до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников;
жилая комната - отдельное помещение для проживания в квартире (одноквартирном жилом доме); комната в жилом помещении, предназначенная для сна, отдыха, досуга, приема пищи. К жилым комнатам не относятся санитарные узлы, кухни, прихожие, кладовые и другие подсобные помещения, а также производственные помещения для индивидуальной трудовой деятельности или надомного труда, если выполняемые в этих помещениях процессы не могут быть совмещены с функциями жилых комнат;
жилое помещение - помещение, предназначенное и пригодное для проживания граждан; здание или его обособленная пространственная часть, предназначенная или фактически используемая для проживания, домохозяйства и признанная жилым помещением в установленном порядке;
заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо части ЭУ с заземляющим устройством;
квартирный щиток - групповой щиток, установленный на лестничной клетке, в холлах, поэтажных коридорах или в квартирах жилых зданий и предназначенный для присоединения групповых сетей квартир;
кабельная линия (далее - КЛ) - линия электропередачи, выполненная одним или несколькими электрическими кабелями (с муфтами и крепежными деталями), уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции;
подсобные помещения - помещения, находящиеся внутри квартиры (одноквартирного жилого дома) и предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд проживающих; помещения, не являющиеся жилыми комнатами и не предназначенные для индивидуальной трудовой деятельности или надомного труда. К подсобным помещениям относятся, в частности, кухни, санузлы, прихожие, гардеробные, постирочные, рабочие (бытовые) комнаты, топочные, кладовые, коридоры, холлы, шлюзы, помещения без окон, открытые и холодные помещения;
предельно-допустимый уровень (далее - ПДУ) - уровень вредного фактора, который не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека;
распределительное устройство (далее - РУ) - ЭУ, служащая для приема и распределения электрической энергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства, а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы. РУ может быть открытым (далее - ОРУ), закрытым (далее - ЗРУ) и комплектным (далее - КРУ);
распределительный пункт (групповой щиток) электропитания (далее - РПЭ) - пункт, щиток, на которых установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, светильников);
распределительная сеть (далее - РС) - электрическая сеть, питающая силовые электроприемники;
силовой кабель (далее - СК) - электрический кабель, предназначенный для передачи электрической энергии от места ее производства (или преобразования) к потребителям;
трансформаторная подстанция (далее - ТП) - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования величины напряжения электрической энергии с использованием трансформаторов;
щитовое помещение - помещение для установки вводных, вводно-распределительных устройств, ГРЩ и других подобных устройств, доступное только для обслуживающего персонала;
ЭУ - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах определенного пространства или помещения;
электрическая подстанция (открытая, закрытая) - ЭУ, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии;
электротехнические изделия бытового назначения - электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для бытовых целей, эксплуатация которого осуществляется необученным персоналом;
этажный распределительный щиток (далее - ЭРЩ) - групповой щиток, установленный на этажах и предназначенный для питания квартирных щитков.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К НОРМИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ ЭП И МП 50 ГЦ

7. Оценка воздействия ЭП и МП 50 Гц на человека проводится на основании измерения суммарной интенсивности ЭП и МП 50 Гц по трем ортогональным осям (X, Y, Z) и определяется:
напряженностью (Е) электрических полей тока промышленной частоты 50 Гц (далее - ЭП 50 Гц), В/м (кратная величина - кВ/м);
напряженностью (H) магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц (далее - МП 50 Гц), А/м (кратная величина - кА/м) или магнитной индукцией (В), Тл (дробные величины - мТл, мкТл, нТл).
     8. Магнитная индукция  и  напряженность  МП  50 Гц  связаны  следующим

                                           -7
соотношением: B = m  x H, где: m  = 4p x 10   Гн/м - магнитная постоянная.
                   0            0

--------------------------------
m - греческая буква "ми"
p - греческая буква "пи"

При этом, если B измеряется в:
мкТл, то 1 [А/м] ~= 1,25 [мкТл];
А/м, то 1 [мкТл] ~= 0,8 [А/м].
9. Оценка МП 50 Гц на соответствие ПДУ может проводиться по уровню напряженности МП 50 Гц или по уровню магнитной индукции.
10. Базовые точки для проведения измерений уровней ЭП и МП 50 Гц должны располагаться в местах наиболее частого и длительного пребывания людей. Количество базовых точек должно быть не менее 3.
11. Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц на селитебной территории должны проводиться:
11.1. от ВЛ (крайний провод):
на расстоянии до 10 м от источника ЭП и МП 50 Гц - на высоте 1,8 м от поверхности земли с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 1 м;
на расстоянии от 10 до 20 м от источника ЭП и МП 50 Гц - на высоте 1,8 м от поверхности земли с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении не более 5 м.
В остальных случаях - расстояние между базовыми точками измерения не должно превышать 10 м;
11.2. от внешних подземных источников ЭП и МП 50 Гц (подземные СК и другие):
на расстоянии до 10 м от источника ЭП и МП 50 Гц - у поверхности земли с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 1 м;
на расстоянии от 10 до 20 м - у поверхности земли с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении не более 5 м.
В остальных случаях - расстояние между базовыми точками измерения не должно превышать 10 м;
11.3. от других ЭУ и РУ - на расстоянии от границы их территорий не менее 5 м с последующим расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении не более 10 м.
12. При проведении измерений уровней ЭП и МП 50 Гц должен учитываться экранирующий эффект различных предметов, расположенных на селитебной территории, в том числе зеленых насаждений в летнее время года.
При измерениях уровней ЭП и МП 50 Гц на селитебной территории с зелеными насаждениями измерительная антенна должна быть размещена на расстоянии 1,5 - 2 м от проекции крон деревьев на землю.
13. Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц от внешних источников в помещениях жилых и общественных зданий должны проводиться на всех этажах со стороны, обращенной к источнику ЭП и МП 50 Гц. При этом измерения в базовых точках должны проводиться:
по вертикали - на высоте 0,5 м, 1 м и 1,8 м от уровня пола;
по горизонтали - у окна или стены (на расстоянии 0,2 м), обращенных к источнику ЭП и МП 50 Гц и далее с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 0,5 м вглубь помещения при обнаружении превышения ПДУ.
14. Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц от СК, КЛ, РПЭ, расположенных внутри жилых и общественных зданий, необходимо проводить в помещениях этих зданий у стены, за которой находятся данные источники. При этом измерения в базовых точках должны проводиться:
по вертикали - на высоте 0,5 м, 1 м и 1,8 м от уровня пола;
по горизонтали - у стены (на расстоянии 0,2 м) и далее с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 0,5 м вглубь помещения при обнаружении превышения ПДУ.
15. Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц от источников, расположенных под помещениями жилых и общественных зданий (подвальные, технические и другие), необходимо проводить у поверхности, под которой находятся данные источники. При этом измерения в базовых точках должны проводиться:
по вертикали - у поверхности пола и на высоте 0,5 м, 1 м, 1,8 м от уровня пола;
по горизонтали - непосредственно над источниками ЭП и МП 50 Гц и далее в четырех взаимно перпендикулярных направлениях с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 0,5 м при обнаружении превышения ПДУ.
16. Уровни ЭП и МП 50 Гц в помещениях жилых и общественных зданий должны оцениваться при полностью отключенных электротехнических изделиях бытового назначения, включая устройства местного и общего освещения.
17. Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц от электротехнических изделий бытового назначения, использование которых связано с возможным их приближением к телу человека на расстояние менее чем 0,1 +/- 0,01 м, а также контактирующих с телом человека (или отдельными его частями), проводятся на расстоянии 0,05 +/- 0,01 м от каждой из сторон корпуса такого изделия путем поиска максимального значения.
18. Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц от электротехнических изделий бытового назначения, использование которых связано с возможным их приближением к человеку на расстояние более чем 0,1 +/- 0,01 м, проводятся на расстоянии 0,5 +/- 0,02 м от каждой из сторон корпуса такого изделия путем поиска максимального значения.
19. Расстояние, на котором проводятся измерения уровней ЭП и МП 50 Гц, должно отмеряться от ближайшей точки поверхности электротехнического изделия бытового назначения до измерительной антенны (зонда).
20. В случае указания в технической или эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации и другое) электротехнических изделий бытового назначения расстояний, на которых должна производиться их эксплуатация от места нахождения человека, отличных от приведенных в настоящих Санитарных правилах базовых расстояний, измерения уровней ЭП и МП 50 Гц выполняются на расстояниях, указанных в данной документации на эти электротехнические изделия бытового назначения.
21. Климатические условия при проведении измерений уровней ЭП и МП 50 Гц (температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление) должны соответствовать условиям, указанным в инструкции к используемому средству измерения. На открытых территориях при наличии атмосферных осадков измерения уровней ЭП и МП 50 Гц не проводятся.
22. При измерении уровней ЭП и МП 50 Гц лицо, проводящее такие измерения, и другие лица не должны находиться между источником ЭП и МП 50 Гц и приемной антенной.
23. Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц должны проводиться в реальных условиях эксплуатации источников ЭП и МП 50 Гц.
24. Для измерения уровней ЭП и МП 50 Гц должны использоваться средства измерений, оснащенные датчиками направленного (трехкоординатный индукционный датчик, обеспечивающий автоматическое измерение максимального модуля напряженности (магнитной индукции) ЭП и МП 50 Гц при любой ориентации датчика в пространстве) или ненаправленного (однокоординатный индукционный датчик) приема.
25. При использовании средств измерений с однокоординатным индукционным датчиком измерения уровней ЭП и МП 50 Гц проводятся путем ориентации такого датчика в каждой точке измерения в ортогональных осях X, Y, Z с последующим вычислением суммарной величины по формулам:

                                     ─────────────────────
                                   /    2       2       2
                            E =   / (E )  + (E )  + (E ) ;
                                \/    X       Y       Z

                                     ─────────────────────
                                   /    2       2       2
                            H =   / (H )  + (H )  + (H ) ;
                                \/    X       Y       Z

                                     ─────────────────────
                                   /    2       2       2
                            B =   / (B )  + (B )  + (B ) .
                                \/    X       Y       Z

26. К выполнению измерений уровней ЭП и МП 50 Гц допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую квалификацию.
27. Результаты измерений уровней ЭП и МП 50 Гц оформляются протоколом, в котором должны быть указаны следующие данные:
наименование объекта (территории);
реквизиты организации, проводящей измерения;
дата проведения измерений;
характеристика средства измерения (тип, заводской номер, допускаемая относительная основная погрешность, срок действия последней поверки);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность представителя организации, в ведении которой находится объект (территория);
сила рабочего тока в источнике ЭП и МП 50 Гц во время проведения измерений;
сведения о методике измерений;
температура и относительная влажность воздуха;
результаты измерений;
заключение (выводы) с оценкой соответствия измеренных уровней ЭП и МП 50 Гц ПДУ;
фамилии, инициалы, должности лиц, проводивших измерения, их подписи.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ ЭП И МП 50 ГЦ

28. Уровни напряженности (магнитной индукции) ЭП и МП 50 Гц при воздействии на человека не должны превышать ПДУ, предусмотренные Гигиеническим нормативом "Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население", утвержденным постановлением, которым утверждаются настоящие Санитарные правила.
29. Для защиты человека от неблагоприятного влияния ЭП и МП 50 Гц в условиях превышения ПДУ используется:
внедрение современных технологий при производстве, передаче и распределении электрической энергии;
изоляция источника ЭП и МП 50 Гц, экранирование ЭП и МП 50 Гц поглощающими материалами и конструкциями, удаление человека от источника ЭП и МП 50 Гц;
снижение времени воздействия ЭП и МП 50 Гц на человека и другое.
30. Защита человека от неблагоприятного влияния ЭП и МП 50 Гц должна обеспечиваться соблюдением, в том числе, следующих санитарно-противоэпидемических мероприятий:
при использовании электротехнических изделий бытового назначения, не контактирующих с человеком в процессе их эксплуатации (микроволновая печь, обогреватель, стиральная машина, кофеварка, чайник и другие), минимальное расстояние нахождения человека от этих изделий должно быть не менее 1,5 м;
при работе телевизионного приемника человек должен находиться от него на расстоянии не менее суммы 3 размеров диагонали его экрана;
телевизионные приемники и другая аудио- и видеоаппаратура при завершении эксплуатации должны полностью отключаться от электрической сети;
рабочие места в помещениях общественных зданий должны располагаться на расстоянии не менее 0,35 м от розеток, скрытых в стенах электрической проводки и проводов, питающих различные электротехнические изделия бытового назначения;
электротехнические изделия бытового назначения, предназначенные для подключения к трехпроводной электрической сети (электрическая вилка изделия имеет заземляющий контакт), должны быть включены в трехполюсные (с заземленной нейтралью) розетки.
31. Земельные участки для строительства ВЛ, силовых подстанций, ТП, ОРУ, ЭУ различного назначения, включая их санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки (далее - СЗЗ и ЗОЗ), выбираются с учетом схем комплексной территориальной организации и требований градостроительной документации.
32. Выбор земельных участков, предназначенных для строительства жилых и общественных зданий вблизи существующих ВЛ, осуществляется за границами их СЗЗ и ЗОЗ с предварительными инструментальными измерениями уровней ЭП и МП 50 Гц на земельных участках предполагаемого строительства и гигиенической оценкой полученных результатов.
33. При возведении жилых и общественных зданий вблизи существующих источников ЭП и МП 50 Гц объемно-планировочные решения следует принимать с учетом месторасположения этих источников. Помещения с постоянным пребыванием людей должны располагаться с противоположной стороны фасада здания по отношению к источникам ЭП и МП 50 Гц, а помещения с кратковременным пребыванием людей (подсобные помещения) - со стороны источников ЭП и МП 50 Гц.
34. При прокладке СК, КЛ, размещении РПЭ и распределении РС в жилых и общественных зданиях необходимо соблюдать следующие требования:
РПЭ должны располагаться в помещениях, граничащих с подсобными помещениями смежных квартир;
при расположении РПЭ, щитовых помещений, ГРЩ, ЭРЩ, квартирных щитков на расстоянии менее 3,5 м от внешних поверхностей стен жилых комнат жилых зданий и помещений общественных зданий необходима организация комплекса технических защитных мероприятий (заземленные экраны, выполненные в виде листа или сетки из металла с размером ячейки 50 x 50 мм, обладающего высокой электропроводностью, - стали, алюминия, меди, латуни или другого, отвечающего необходимым требованиям);
СК и КЛ не должны располагаться в ограждающих конструкциях жилых комнат жилых зданий.
35. При расположении вблизи уже существующих жилых и общественных зданий источников ЭП и МП 50 Гц на расстояниях с уровнями выше ПДУ для помещений и территорий данных зданий, владельцем такого источника ЭП и МП 50 Гц (или иной уполномоченной данным владельцем в соответствии с законодательством Республики Беларусь организацией) должен быть разработан комплекс технических мероприятий (заземленные экраны; металлические кровли зданий, заземленные не менее чем в двух местах; установка на крыше заземленной металлической сетки и другие), который позволит обеспечить соблюдение ПДУ для помещений и территорий данных зданий.
36. В существующих общественных зданиях при расположении СК, КЛ на внешней стене помещения, а также РПЭ, находящихся в смежном помещении, необходимо максимально удалять от данной стены места с частым и длительным пребыванием людей (стулья, кресла, столы и другие).
37. Приемка в эксплуатацию законченных строительством жилых и общественных зданий проводится после обязательного инструментального измерения уровней ЭП и МП 50 Гц в помещениях и на территории на соответствие ПДУ, предусмотренных Гигиеническим нормативом "Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население", утвержденным постановлением, которым утверждаются настоящие Санитарные правила.

                                               УТВЕРЖДЕНО
                                               Постановление
                                               Министерства здравоохранения
                                               Республики Беларусь
                                               12.06.2012 N 67

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ "ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 50 ГЦ ПРИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НАСЕЛЕНИЕ"

Таблица 1

 Место проведения измерения уровней  
электрических и магнитных полей тока 
     промышленной частоты 50 Гц      
       (помещение, территория)       	 Напряженность  
 электрических  
   полей тока   
  промышленной  
частоты 50 Гц - 
    Е, кВ/м     	  Интенсивность   
 магнитных полей  
тока промышленной 
 частоты 50 Гц -  
 H, А/м (В, мкТл) 	
Жилые комнаты жилых зданий, помещения
учреждений образования и организаций 
здравоохранения                      	

      0,5       	

      4 (5)       	
Подсобные (нежилые) помещения жилых  
зданий, помещения общественных зданий	
      0,5       	
      8 (10)      	
Территория жилой застройки           	       1        	      8 (10)      	
В населенных пунктах вне территории  
жилой застройки, в том числе в зоне  
воздушной линии электропередачи      
(далее - ВЛ) и кабельной линии       
(далее - КЛ) напряжением выше 1 кВ.  	

       5        	

     16 (20)      	
При пребывании на территории         
прохождения ВЛ и КЛ лиц, не          
осуществляющих их эксплуатацию и     
обслуживание                         
На участках пересечения ВЛ с         
автомобильными дорогами I - IV       
категорий                            	

       10       	

     80 (100)     	
За пределами населенных пунктов с    
эпизодическим пребыванием людей      	
       15       	
     80 (100)     	
На территории с труднодоступными     
местами для транспортных средств     
(сельскохозяйственных машин) и       
участками, специально огороженными   
для исключения доступа людей         	

       20       	

     80 (100)     	

Таблица 2

   Наименование объекта измерения    
  уровней электрических и магнитных  
полей тока промышленной частоты 50 Гц	 Напряженность  
 электрических  
   полей тока   
  промышленной  
частоты 50 Гц - 
    Е, кВ/м     	  Интенсивность   
 магнитных полей  
тока промышленной 
 частоты 50 Гц -  
 H, А/м (В, мкТл) 	
Электротехнические изделия бытового  
назначения, предназначенные для      
эксплуатации в жилых комнатах жилых  
зданий (в частности, вентиляторы,    
кондиционеры, швейные машины,        
пылесосы, фены, плойки)              	

      0,5       	

      4 (5)       	
Электротехнические изделия бытового  
назначения, предназначенные для      
эксплуатации в подсобных (нежилых)   
помещениях жилых зданий (в частности,
холодильники, морозильники, кухонные 
комбайны, кофемолки, миксеры,        
стиральные машины, воздухоочистители 
для кухонь)                          	

      0,5       	

      8 (10)